活性炭吸附塔

1、设计风量：Q＝20000m3/h＝5.56m3/s。

2、参数设计要求：

①管道风速：V1＝10~20m/s，

②空塔气速为气体通过吸附器整个横截面的速度。空塔风速：V2＝0.8~1.2m/s，

③过滤风速：V3＝0.2~0.6m/s，

④过滤停留时间：T1＝0.2~2s，

⑤碳层厚度：h＝0.2~0.5m，

⑥碳层间距：0.3~0.5m。

活性炭颗粒性质：

平均直径dp =0.003m，表观密度ρs  =670kg/m3，堆积密度ρB  =470 kg/m3

3、（1）管道直径d取0.8m，则管道截面积A1=0.50m2

则管道流速V1=5.56÷0.50=11.12m/s，满足设计要求。

（2）取炭体宽度B=2.2m，塔体高度H=2.5m，

则空塔风速V2=5.56÷2.2÷2.5=1.01m/s，满足设计要求。

（3）假定吸附床到达穿透时间时全部处于饱和状态，即达到它的平衡吸附量a,也称a      为静活度，同时根据朗格谬尔等温线假定静活度不在与气象浓度有关。在吸附作用时间ζ内，所吸附污染物的量为：

X= aSLρb

式中：X—— 在时间ζ内的吸附量；

a —— 静活度，重量，%；

S —— 吸附层的截面积，m2；

L—— 吸附层高度，m；

活性炭的作用时间由下式算出：

V=CQtWd×10-9

式中：V―活性炭的装填量，m3

C―进口气污染物的浓度，mg/m3

Q―气流量，m3/h

t―活性炭的使用时间，h

W―活性炭原粒度的中重量穿透炭容，％

d―活性炭的堆密度0.8t /m3

V=Qvsp=200001000=20m3

污染物每小时的排放量：（取污染物100mg/m3）

ρ0＝100×20000×10−6 ＝2.0kg/h

假设吸附塔吸附效率为90%，则达标排放时需要吸附总的污染物的量为：

2.0×90%＝1.8 kg/h

t＝VWdCQ×10−9＝20×10%×0.8100×20000×109＝800h

则在吸附作用时间内的吸附量：

X=1.8×800＝1440㎏

根据X= aSLρb得：

L＝XaSρb

根据活性炭的吸附能力，设静活度为16kg甲苯/100kg活性炭

所以，L＝14400.16×5.5×470＝3.48m

吸附剂的用量M：

M = LSρb

=3.48×5.5×470 = 8996kg

吸附剂本身占据体积：

V＝LS＝3.48×5.5＝19.14m3

吸附剂床层体积：

V'＝Vρsρb＝19.14×670470＝27.3m3

设计吸附床层尺寸为L×B＝6.6m×2.5m，则每块塔板的截面积A3＝16.5m3。

取板上固定床高度H＝0.35m，

则吸附器中塔板数：n＝V'A3×H＝27.316.5×0.35=4.7=5块

考虑安装的实际情况，

L×B×H＝6.8m×2.2m×2.5m

风压

1、设计风量：Q＝20000m3/h＝5.56m3/s。风管直径d=0.8m，风管流速V=11.12m/s。       2、风管沿程摩擦损失Pm（Pa），按下式计算：

ΔPm=Δpm⋅L

式中：Δpm为单位管长沿程摩擦阻力，Pa/m；

L为风管长度，m。

（1）单位管长沿程摩擦阻力Δpm，按下式计算：

Δpm=λdV22ρ

式中：λ为摩擦阻力系数；

ρ为空气密度，kg/m3，取1.2kg/m3。

d为风管直径，m。

（2）摩擦阻力系数λ，按下式计算：

1λ=−2lgK3.71d+2.51Reλ

式中：K为风管内壁的绝对粗糙度，m，取0.15×10-3m。

Re为雷诺数，Re=Vdν，ν为运动黏度，m2/s，取ν=15.06×10-6m2/s。

（下列近似公式适用于内壁绝对粗糙度K=0.15×10-3m的钢板风管：

λ=0.0175d-0.21V-0.075

Δpm=1.05×10-2d-1.21V1.925）

3、局部压力损失Pj（Pa），按下式计算：

ΔPj=ζV22ρ

式中：ζ为局部阻力系数。

4、动压Pc（Pa），按下式计算：

ΔP=0.5⋅ρ⋅V2

5、全压P=Δpm+Pj+Pc

功率

1、风机功率Nkw=风量m3s×风压kPaη1×η2

η1-风机效率，可取0.719~0.8

η2-机械传动效率，对于三角带传动取0.95，对于联轴器传动取0.98。

2、风机马达功率=风机功率×130%

名词解释

1、用作吸附剂的物质要有大量的单位表面积。吸附剂吸附吸附质的性质称为活性，以其单位重量或单位体积所吸附吸附质的量来表示。通常用吸附剂吸附吸附质的重量百分率来表示吸附剂的活性值。

2、吸附量

吸附量是指在一定条件下单位质量的吸附剂上所吸附的吸附质的量，通常以kg吸附质/kg吸附剂或质量分数表示，它是吸附剂所具有吸附能力的标志。在工业上吸附量称为吸附剂的活性。

吸附剂的活性有两种表示方法：

（1）吸附剂的静活性

在一定条件下，达到平衡时吸附剂的平衡吸附量即为其静活性。对一定的吸附体系，静活性只取决于吸附温度和吸附质的浓度或分压。

（2）吸附剂的动活性

在一定的操作条件下，将气体混合物通过吸附床层，吸附质被吸附，当吸附一段时间后，从吸附剂层流出的气体开始发现吸附质（或其浓度达到依规定的允许值）时，认为床层失败，此时吸附剂吸附的吸附质的量称为吸附剂的动活性。动活性除与吸附剂和吸附质的特性有关外，还与温度、浓度及操作条件有关。吸附剂的动活性值是吸附系统设计的主要依据。

3、静压的定义是：气体对平行于气流的物体表面作用的压力。

通俗的讲：静压是指克服管道阻力的压力，沿程压力损失及局部压力损失。

动压的定义是：把气体流动中所需动能转化成压的的形式。

通俗的讲：动压是带动气体向前运动的压力。

全压=静压＋动压